龙岗区危险化学品经营单位（油库）安全管理分级评定标准

| 序号 | 内 容 | 依 据 | 考 核 方 法 | 评 定 办 法 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产基本条件 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲提供企业的工商《营业执照》 | 《危险化学品安全管理条例》第5条。 | 查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。 | 持证并在核准的经营范围内经营 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 2 | ▲提供《危险化学品经营许可证》 | 《安全生产许可证条例》 第2条 | 查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。 | 持证并在许可证核准的范围内 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超出核准范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 3 | ▲.提供房产证明或租赁合同 | 《危险化学品安全管理条例》第7条 | 查看产权证明材料或租赁合同。 | 有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无产权证明或租赁合同或与经营场所不符为否决项 | 不符合□ |
| 4 | ▲提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书或相关消防批文 | 《消防法》 第11、13条 | 查看建筑工程消防设计审核意见书、建筑工程消防验收意见书或相关消防批文是否与现场实际相符。 | 有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无建筑工程消防设计审核意见书或验收意见证书或相关消防批文或与现场不符为否决项。 | 不符合□ |
| 5 | 提供建（构）筑物的防雷检测报告书 | 《建筑物防雷设计规范》 第3.1.1条 | 查看防雷检测报告是否合格，有无过期。 | 防雷检测报告合格、有效 | 符 合□ |
|  |  |  |  | 防雷检测不合格或防雷检测报告过期 | 不符合□ |

注：以上1至4项，其中一项不符合者，直接定为C级。

| 评估要素 | 标准分 | 标 准 内 容 | 法规/标准 依据 | 考 核 方 法 | 评 分 办 法 | 自评分 | 考评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产管理部分（600分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全生产责任制（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 油库主要负责人（20） | 5 | ▲1.油库主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 | 《安全生产法》第5条 | 1.查看油库主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.与主要负责人面谈，考核主要负责人对自己安全职责的了解和取得成效； 3.查看各级人员、各部门安全生产责任制文本。 | ※1.未明确企业主要负责人，否决本二级要素，即扣20分； 2.考核企业主要负责人，不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣2分； 3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库主要负责人应组织实施管理体系建设和安全文化建设。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查文件资料是否按要求建立安全管理体系或是否制定实施安全管理体系建设工作方案或主要负责人是否为安全管理体系建设领导小组负责人，并亲自组织实施安全标准化； 2.是否开展了安全文化活动。 | 1.未实施或制订安全管理体系建设方案，扣5分； 2.主要负责人不是安全管理体系建设领导小组的主要负责人，扣1分； 3.主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展安全文化建设活动，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲3.油库主要负责人应作出明确、公开和文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全承诺的文本； 2.查看在实现安全承诺方面投入的文件和记录； 3.抽查员工对安全承诺内容的了解。 | ※1.主要负责人未做出明确、公开、文件化的安全承诺，否决本二级要素，即扣20分； 2.安全承诺在人力、财力、物力方面的投入一项不满足安全生产需要扣2分； 3.员工对安全承诺不了解，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4、油库主要负责人应定期（每月至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。 | 《安全生产法》第17条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实。 2.查看会议签到表。 | 1.主要负责人未组织召开安全生产会议扣5分；内容不全扣1分； 2.主要负责人未主持会议或小组成员无故缺席，扣2分。 |  |  |  |
| 1.2 方针目标 （10） | 4 | 1.应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。油库主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与经营、储存的安全健康风险相适应；（4）与经营、储存的其他方针和目标具有同等的重要性；（5）公众易于获得。 | 《安全生产法》第3条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全生产方针、目标文本； 2.抽查员工对方针、目标的了解情况； 3.查看安全生产方针、目标的公布、公告记录。 | 1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4分； 2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣2分； 3.安全生产目标未量化扣2分； 4、抽查员工，不清楚扣1分； 5.查方针目标公布方式，未公布，扣1分。 |  |  |  |
|  | 6 | 2.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业和各部门（岗位）应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。 | 《安全生产法》第17条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全，有没有量化； 2.查看企业、各部门（岗位）近一年安全工作计划及完成情况考核记录。 | 1.未制订各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣6分；责任书缺一个部门或岗位扣2分； 2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣2分；年度安全工作目标未量化，一处扣2分。 3.年度安全工作计划及考核记录，缺一个部门（岗位）扣2分。 |  |  |  |
| 1.3 机构设置 （20） | 10 | ▲1.应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备至少2名专职安全生产管理人员，并以文件下发。 | 《安全生产法》第19条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看领导小组设立文件； 2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员的资格证书。 | 1.未建立或虚设安全领导小组扣5分；领导小组成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分； ※2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决要素本二级要素，即扣20分； 3.安全管理人员配置不足，扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.应根据经营规模，设置相应的管理部门。油库应任命一名主要管理人员为安全负责人，全面负责油库安全管理工作。 | 《安全生产法》第17条 | 查看组织机构设置文件或组织机构图。 | 1.管理部门设置不健全（必须设置安全管理部门）或虚设，缺一个扣2分。 2.油库未任命安全负责人。扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.应建立、健全从安委会或领导小组到基层岗位员工的安全生产管理网络。任命安全生产责任人。 | 《安全生产法》第17条 | 对照油库机构设置图，检查安全管理网络设置和任命书。并与各部门（岗位）安全目标责任书相符。 | 1.安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全，缺一个扣2分， 2.责任人未任命，扣2分。 |  |  |  |
| 1.4 职责 （30） | 10 | 1.应制定安全生产委员会或领导小组和管理部门的安全职责。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看各部门安全生产责任制文本； 2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。 | 未制定覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.应制定油库主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看各级、各类人员安全生产职责文本； 2.抽查人员对本岗位安全职责的了解情况。 | 未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全职责，每缺一类人员职责扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等内容； 2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。 | 1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣10分；制度不健全，一处扣2分； 2、查考核记录部门或人员不全扣2分； 3、查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分。 |  |  |  |
| 1.5安全生产投入及工伤保险 （20） | 5 | 1.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。 | 《安全生产法》第18条 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第9条 | 查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《办法》要求。 | 1.未建立安全投入保障制度，扣5分； 2. 未建立年度安全投入计划，扣5分； 3. 安全费用提取标准低于相关规定，扣3分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。专款专用。 | 《安全生产法》第18条 | 查看安全生产费用台帐。 | 1.未建立安全费用台帐，扣5分； 2.安全费用挪作他用的，扣5分； 3.安全费用台帐不全，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》第43条 《工伤保险管理条例》第2条 | 查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。 | 1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分； 2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。 |  |  |  |
| 2、风险管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 范围与评价方法 （10） | 3 | 1.应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看风险评价管理制度（或程序文件、作业指导书）。 | 1.未指定风险评价管理制度，扣3分； 2.未明确风险评价目的、范围及准则，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.油库风险评价的范围应包括： （1）“三同时”阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。 |  | 查看风险评价的范围。 | 评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.油库可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。 |  | 查看所选的评价方法是否能适用。 | 未确定危险与有害因素辨识及风险评价方法，扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.油库应依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准；（3）油库的安全管理标准、技术标准；（4）油库的安全生产方针和目标等。 |  | 查看油库制定的评价准则。 | 1.未制定评价准则，扣3分； 2.评价准则不符合油库实际情况，每一项扣1分。 |  |  |  |
| 2.2 风险评价 （30） | 10 | ▲1.油库应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。油库在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看最近一次风险评价记录。 | ※1.未定期进行风险评价，否决本二级要素，即扣30分； 2、未根据危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分。 3、评价时未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣3分。 |  |  |  |
|  | 15 | 2.按规定定期聘请安全中介机构对本单位的现状进行安全评价和风险评价。 | 《安法》第25条；《条例》第17条 | 查看安全评价报告和对查出的重大风险是否落实经费整改。 | 1.未进行安全评价扣5分； 2.对查出的重大风险未落实经费整改一项扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.油库各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 核对风险评价小组人员组成。 | 评价人员不合理，缺一类人员未参与扣1分。 |  |  |  |
| 2.3 风险控制 （20） | 20 | 生产单位应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。生产单位在选择风险控制措施时应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 |  | 1.查看风险评价报告和重大风险清单； 2.对照重大风险查看风险控制措施是否完善； 3.查看重大风险控制措施的落实情况记录。 | 1.未划分风险等级、不确定重大风险扣5分、控制措施不合理，一项扣2分； 2.针对重大隐患项目风险应按优先控制的顺序制订控制措施和实施计划方案，落实责任人、责任部门和整改时间，以及措施落实情况，一项不符合要求扣2分。 3.风险控制措施无可行性、安全性和可靠性，一项不符合要求扣2分。 |  |  |  |
| 2.4 隐患治理 （20） | 5 | 油库应建立健全事故隐患排查治理、安全检查及建档监控制度，明确从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局）第16号令第8条 | 查看制度。 | 1.无制度扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局）第16号令第10条 | 1.查油库是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患； 2.是否对事故隐患进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 1. 油库未定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，扣5分； 2.未对事故隐患进行登记或建立事故隐患信息档案，一项扣2分； |  |  |  |
|  | 3 | 3.油库应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。油库应建立隐患治理台帐。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看油库隐患治理台帐及隐患整改通知书。 | 1.未建立隐患治理台帐，扣3分； 2.隐患治理未符合上述要求的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.油库应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。 |  | 查看重大隐患项目档案 | 1.未建立档案，扣2分； 2.档案内容不全，一项扣1分。 3.无重大隐患按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.油库无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 |  | 查看有关资料。 | 1.未采取有效防范措施的，扣3分； 2.未书面报安监部门和当地街道办的，扣2分。 3.无重大隐患按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.油库对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第16条 | 查看有关资料。 | 1.未采取防范措施，未指定整改计划的，扣2分。 2.无重大隐患按缺项处理。 |  |  |  |
| 2.5 重大危险源 (10) | 3 | 1.油库应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案（内容应包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 | 《危险化学品重大危险源辨识》 （GB 18218-2009） | 1.查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源； 2.对照重大危险源清单，检查重大危险源档案。 | 1.未进行重大危险源辨识或未建立重大危险源档案，扣3分； 2.重大危险源档案不全的，遗漏一项扣1分，档案内容不符合要求的，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | — | ▲2.油库应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 | 《安全生产法》第33条 《危险化学品安全管理条例》第48、50条 | 查看现场。 | ※未设置安全监控报警系统或不符合有关规定的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.油库应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 |  | 对照重大危险源清单检查安全评估报告。 | ※未定期对重大危险源进行安全评估的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | — | ▲4.油库应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 |  | 对照重大危险源清单检查定期检验检测记录及最新检验检测报告。 | ※未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.油库应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 查看重大危险源应急救援预案文本及演练记录。 | 1.预案未包含重大危险源应急救援的，扣4分； 2.未配备必要的救援器材、装备或不足的，扣2分； 3.未进行演练或演练频次与记录不符合的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.油库应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地街道办和区安全生产监督管理部门和有关部门备案。 |  | 查看备案回执及相关记录。 | 未进行备案的，扣3分。 |  |  |  |
|  | — | *▲7.油库重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 | 《危险化学品安全管理条例》第10条 | 对照规范进行现场检查，并参考当地安全生产监督管理部门的书面意见。 | ※重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
| 2.6 风险信息更新 （10） | 5 | 1.油库应适时组织风险评价工作，识别与经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看年度风险评价报告及非常规作业活动档案。 | 1.评价报告或记录，对于常规活动，未进行风险评价的，扣5分，危害识别不全面扣1分。 2．非常规活动(拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等)前未进行风险评价的，每项扣2分；未经领导严格审批，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看企业近一年相关经营记录，确认是否有此类情况发生。 | 1.上述情形发生时，未进行风险评价的，扣5分； 2.评价不全，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 3、法律法规与管理制度（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 法律法规的识别与评价 （25） | 10 | 1.油库应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 查看油库安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单。 清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。 | 1.未建立文件化制度的，扣10分； 2.未明确责任部门的，扣2分。 3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣2分； 4.未编制法律法规及其他要求清单的，扣2分； 5.未及时更新法规清单，每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 2.油库应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关单位和部门。同时将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 |  | 1.查看告知和宣传记录； 2.查看培训教育档案和班组安全活动记录； 3.抽查作业人员安全操作。 | 1.未及时传达给相关方的，扣1分。 2.油库无宣传和培训等活动记录的，扣2分。 3.部门和班组无学习、无计划和台账记录的，扣2分。 4.管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣3分。 |  |  |  |
|  | 7 | 3.油库应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 |  | 查看最近一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录。 | 未进行符合性评价的，扣5分，评价不全，漏一项法规的，扣1分。 |  |  |  |
| 3.2 安全生产规章制度 （35） | 30 | 1.应制订有安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。制度内容至少包括： 1）安全生产职责(包括主要负责人安全职责、各部门、岗位人员等安全职责)；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用投入与管理； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育管理（包括管理部门、班组安全活动管理）； 8）特种作业人员管理； 9）风险评价； 10）安全检查与隐患排查治理； 11）重大危险源管理； 12）变更管理； 13）事故管理； 14）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 15）消防安全管理； 16）危险化学品安全管理，包括剧毒品、易制毒安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等管理； 17）罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）储存设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）检维修管理； 23）储存设施拆除和报废管理； 24）承包商管理； 25）供应商管理； 26）职业卫生管理（包括防尘、防毒）； 27）劳动防护用品（具）和保健品管理； 28）作业场所职业危害因素检测管理； 29）应急救援管理； 30）安全保卫； 31）安全建档管理； 32）经营、销售（包括采购、验收、销售等）管理； 33）自评制度等。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1、查看安全生产规章制度汇编是否根据企业的实际编制相应的管理制度。 2、查看规章制度发放记录； 3、抽查工作岗位安全生产规章制度。 | 1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分； 2.管理内容不符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项扣1分。 3.查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣1分； 4.抽查工作岗位，每发现一处无规章制度，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 | （AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看规章制度发放记录； 2.抽查工作岗位安全生产规章制度。 | 1.未发放到工作岗位，缺一个岗位，扣1分； 2.作业现场及工作岗位无制度一处扣1分。 |  |  |  |
| 3.3 操作规程 （25） | 20 | ▲1.油库应根据工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.对照油库工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本； 2.抽查岗位安全操作规程。 | ※1.一个岗位或工序无操作规程，否决本二级要素，即扣25分； 2.安全操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣1分； 3.未发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣1分；不是最新有效版本，每一个扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投入使用前，组织编制新的操作规程。 |  | 对照安全评价报告核查企业是否存在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用，并检查相配套的操作规程. | 1.如有，未编制新的操作规程的，每项扣1分。 2.无此项，按缺项处理。 |  |  |  |
| 3.4 修订 （15） | 15 | 4.安全生产规章制度和操作规程应明确评审和修订的时限和频次，定期组织安全、技术和操作人员进行评审修订，注明生效日期。同时组织相关管理和操作人员培训学习，确保其有效性和适用性。如发生以下情况时，应及时进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当体制、规模发生重大变化时；3)当储存设施新建、扩建、改建时；4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5)当上级安监部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现制度或规程的问题时；7)当分析事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订的管理制度； 2.查看对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录； 3.查看培训记录。 4.抽查岗位持有的安全生产管理制度和操作规程。 | 1.未制定评审和修订制度（包括修订时机和频次）,扣10分。 2.未定期组织相关管理人员、技术人员和岗位人员对管理制度和操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣1分。 3.未注明生效日期，缺一种扣1分。 4.无培训记录，扣1分。 5.经营工作岗位未持有最新的安全生产管理制度和操作规程，扣2分。 |  |  |  |
| 4、培训教育（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 培训教育管理 （15） | 4 | 1.应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，制定并实施安全培训教育计划。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ3013-2008）5.4条 | 1. 查看培训计划，培训计划的内容包括：培训的内容、对象、时间、地点及师资等方面的内容。 | 1.未制订培训教育目标和要求，扣1分； 3.无有效安全培训教育计划，扣1分； 4.安全培训教育计划未有效实施，扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.应保证安全培训教育所需人员、资金和设施投入。 | 《安全生产法》第17条；《生产经营单位安全培训规定》第23条 | 查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划有无落实（包括培训教育资金计划不落实）等。 | 未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.库级教育须有培训大纲或标准课件（教材），教材内容应如实告知员工企业的危险性状况及其防范措施。 | 《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条（AQ3013-2008）5.4条 | 查看培训大纲和课件（教材）。 | 1.无三级安全教育培训大纲或标准课件、教材的，扣4分。 2.大纲、教材与实际不符的扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.油库应建立从业人员安全培训教育档案。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条 | 1.检查档案，在册员工数与档案是否相符； 2.查培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。 | 1.未建立培训教育档案或档案不全，扣2分； 2.培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5分。 3.未记录变更情况，扣1分；记录不全，每条扣0.5分。 |  |  |  |
| 4.2 管理人员培训教育 （20） | 10 | ▲1.油库主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员应达到规定的基本从业条件。 | 《安全生产法》第20、21条；《生产经营单位安全培训规定》第6条；《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号） | 1.查有关证书； 2.查看继续教育的记录。 | ※1.油库主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效，否决本二级要素，即扣20分； 2.上述人员未参加继续教育，一人不符合，扣1分； 3.主要负责人或安全管理人员的基本从业条件不符合粤安监〔2009〕374号文要求的，一人不符合，扣5分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.油库其他管理人员，包括管理部门负责人和部门、班组负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 |  | 1.先任职，后上岗视为未考核而上岗； 2.查相关培训记录。 | 企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 4.3 从业人员培训教育 （20） | 5 | 1.油库应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训。 危险作业岗位操作人员应符合粤安监〔2009〕374号的基本从业条件。 | 《安全生产法》第21条；《生产经营单位安全培训规定》第15条。 | 查教育培训计划、培训记录及员工培训档案，是否符合上述要求。 | 1.查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分； 2.每年未进行再培训，一人扣2分； 3.危险作业岗位操作人员的基本从业条件不符合要求的，一人不符合，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 | 《安全生产法》第23条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5、21条 | 1.抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书。 2.特种作业人员的证件是否相符有效。 | 1.一人不符合扣2分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.油库有危险化学品运输的驾驶员、押运员，必须经相关交通管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第23条；《道路危险货物运输管理规定》第35条。 | 查相关记录。 | 1.抽查作业人员台账及上岗资格证书，一人不符合扣2分； 2.无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。 |  |  |  |
|  | 6 | 4.油库应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第22条《生产经营单位安全培训规定》第19条。 | 查“四新”安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。 | 1.未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分； 2.无“四新”项目的按缺项处理。 |  |  |  |
| 4.4 新从业人员培训教育 （20） | - | ▲1.新从业人员应按有关规定和时间要求组织库、部门和班组三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第21条；《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 1.查安全教育培训制度有无相关要求； 2.新员工是否按照要求进行培训； | ※一人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 20 | 2.油库新从业人员上岗前安全培训教育时间不得少于72学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第15条 | 1.查看三级教育档案； 2.查阅考试试卷。 | 1.无三级安全培训教育记录的，每人扣2分； 2.培训时间不足或无培训时间、地点和授课人员记录的，或受教育者无签名的，每项扣1分； 3.新员工教育后无考试试卷，扣5分。 |  |  |  |
| 4.5 其他人员培训教育 （10） | 3 | 1.油库从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 《生产经营单位安全培训规定》国家安监局2006第3号令第19条 | 1.检查企业的人事变动情况； 2.如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。 | 查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲2.油库应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的告知。 |  | 1.查看企业的制度和告知记录。 2.查看进厂须知（规定）等。 | 1.无制度扣2分； ※2.无告知记录，否决本二级要素，即扣10分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲3.油库应对承包商的作业人员进行入库安全培训教育，经考核合格发放入库证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 |  | 查相关的培训记录： 1.是否有入库安全培训教育； 2.是否有作业现场安全培训教育； 3.查承包商管理制度。 | ※1.无对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入库证的规定，否决本二级要素，即扣10分； 2.无培训记录扣3分； 3.现场随机抽查入库证，每人次不符扣1分。 |  |  |  |
| 4.6 日常安全教育 （15） | 3 | 1.油库管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条 | 查活动记录是否符合要求。 | 1.部门、班组级无安全活动计划，一个扣1分。 2.计划内容不符合要求，一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.班组安全活动每月不少于2次。油库负责人应每月至少参加1次班组安全活动，部门领导及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 |  | 1.查管理部门、班组的月度安全活动计划； 2.活动的内容是否与本职工作相结合。 | 无班组活动记录，一次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.管理部门安全活动每月不少于1次。 |  | 查班组活动记录是否符合要求。 | 无管理部门活动记录，一次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.油库安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 |  | 查管理部门活动记录是否符合要求。 | 无管理人员检查签字，一处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.油库应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 |  | 查管理部门、班组月度安全活动计划记录。 | 无安全活动计划，扣3分。 |  |  |  |
| 5、事故管理与应急处置（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 事故报告处理制度及落实情况 （50） | 10 | ▲1.应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第9、13条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，内容是否符合国家规范要求； 2.抽查事故台帐、档案，查看档案是否健全，事故调处理报告内容是否符合规范要求。 | ※1.事故发生后，未按规定报告当地安全生产监督管理部门，否决本二级要素，即扣50分； 2.未建立事故报告制度和未明确事故报告程序（包括内部和外部报告程序），一项扣2分； 3.现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序。不熟扣2分。 4.查事故台帐或记录，未按规定进行报告，或出现新情况时，未按照有关规定及时补报，扣2分； 5.未发生事故,按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 15 | 2.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，油库主要负责人或安全管理人员直接指挥,采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第14条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，是否包括相关内容； 2.抽查事故档案，查看事故调处理报告。 | 1.事故处理报告及相关事故处理记录，每项不符合扣5分。 2.现场询问管理人员与员工是否熟知事故救援预案和相关要求。一人次不熟知扣2分； 3.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，主要负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。企业内部的事故调查，调查组应履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第26条 | 1.查看企业对事故应急和事故调查的管理是否符合国家规范的要求。 2.查看事故档案和事故调查报告。 | 1.未按规定成立事故调查组，扣10分； 2.未编制事故调查报告或未按时提交，扣5分； 3.事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣5分； 4.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 15 | ▲4.对每宗安全事故，按照，有事故（或事件）的处理记录。事故发生单位应对本单位事故原因进行分析，并对负有事故责任的人员进行处理，认真吸取事故教训，对事故责任人和相关人员进行安全教育，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。建立事故档案和事故管理台帐。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第32、33条 | 1.查事故档案； 2.是否按“四不放过”的原则进行处理。 | ※1.事故处理未按照“四不放过”的原则进行处理，否决本二级要素，即扣50分； 2.事故处理缺一项，扣5分。 3.抽查员工是否了解事故“四不放过”。不知扣2分； 4.未建立事故档案、台帐，扣5分；台帐不完善，扣2分。 |  |  |  |
| 5.2 应急救援预案与演练 （50） | 10 | ▲1.应按AQ/T9002的编制导则要求，根据企业风险种类评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的安全生产事故应急救援预案。涉及关键装置、重点部位的，以及构成重大危险源的单位其应急救援预案必须包含相关内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号第7条； 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006） | 1.根据风险评价结果检查编制的应急救援预案是否完善； 2.检查应急预案的内容是否符合AQ/T9002的要求。 | ※1.未按AQ/T9002编制导则要求编制，否决本二级要素，即扣50分； 2.未按风险评价风险种类编制专项应急预案，缺一项扣5分。 3.涉及关键装置、重点部位或构成重大危险源的应急救援预案中未包含相关内容的，扣10分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.建立应急指挥系统和应急救援队伍，同时明确应急指挥系统和救援队伍的职责。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 查看事故应急预案文本，是否包括相关内容，是否符合国家规范要求。 | 1.未建立应急指挥系统和应急救援队伍，扣5分； 2.抽查相关人员,未明确应急指挥机构各专业组的职责，不清楚扣2分。 |  |  |  |
|  | 8 | 3.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，包括应急通讯、消防器材、必要的防护救护器材、防毒面具等，并经常性的维护保养，做好记录，保证其处于完好状态。重大危险源单位应按要求配备必要的救援器材、装备。 |  | 1.查看应急救援器材配备情况、日常管理、检查、维护记录，是否符合国家规范要求。 2.抽查从业人员对应急救援器材和应急电话的了解情况。 | 1.未按规定配备应急救援器材，一处扣5分； 2.未执行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，一处扣1分。 3.现场未设置报警电话，或询问相关人员不了解报警电话扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | ▲4.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。油库的综合应急演练或专项演练每年不少于1次，现场处置方案演练每半年不少于1次；重大危险源单位，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练；关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号）第14、19、26、29、30条 | 1.查看应急救援预案培训、演练记录； 2.查看应急救救援预案的效果评价、修订、备案档案。 | ※1.未定期组织应急预案演练，否决本二级要素，即扣50分； 2.各类应急救援培训和演练未达到要求，每少1次演练或培训扣5分； 3.从业人员未参加培训，每人次扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 5.油库应定期评审应急救援预案，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。尤其在潜在事件和突发事故发生后。应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 |  | 1.查看评审记录，是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求。 2.查看备案回执； 3.根据事故的性质有无通报相关应急协作单位。 | 1.每年1次应急救援演练后对预案的评审（自评）、修订，缺一次评审扣5分； 2.应急预案未组织专家进行评审的，扣1分； 3.发生事故后对预案的评审修订，缺一次扣5分。 4.未备案，扣1分。 5.未通报，扣5分。 |  |  |  |
| 6、安全检查与自评（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 安全检查 （25） | 10 | ▲1.油库应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析的上报。 | 《安全生产法》第38条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4、14条 | 1.查企业是否按照安全检查管理制度的要求进行安全检查； 2.查安全检查统计表向街道、区安监局的报送情况； | 1.无制度扣10分，未按要求检查，一项扣2分； ※2.未按要求向区安监局报送检查表，否决本二级要素，即扣25分； 3.未严格执行安全检查管理制度，每发现一项扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | ▲2.油库安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，并作为企业有效文件。 | 《安全生产法》第38条； 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看检查表编制是否齐全，是否用文件形式下发； 2.检查表的内容及格式是否符合相关标准的要求； 3.查是否有检查计划。 | ※1.未编制《安全检查表》，或未以文件形式下发，否决本二级要素，即扣25分； 2.安全检查应包括综合性、专业性、季节性和日常检查四种不同形式检查，对各种不同形式的检查分别提出不同的内容和要求，缺一种形式扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.油库应定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。各种安全检查表应在实际应用中不断完善。 |  | 查检查记录。 1.检查表是否与最新的要求相符合； 2.检查表修订是否留有记录。 | 1.检查表不是最新版本，缺一种扣1分。 2.各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。 |  |  |  |
| 6.2 安全检查形式内容 （30） | 10 | 1.油库应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 | 《安全生产法》第38条 （AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看安全检查计划是否符合安全检查形式和内容的要求； 2.检查记录是否与计划相符合； 3.各种安全检查表是否归档，建立台帐； 4.相关奖惩记录是否与检查结果挂钩。 | 1.未建立安全检查台账，扣5分； 2.未与责任制挂钩，扣1分； 3.未按检查计划、检查表检查，每发现一起扣1分。 |  |  |  |
|  | 20 | 2.油库安全检查形式和内容应满足： 1）综合性检查应由主要负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。库级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次，班组安全检查由班（组）长组织，每周检查1次； 2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 3）季节性检查由各主管部门的负责人组织相关人员进行，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； 5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、经营物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 | 《安全生产法》第17、38条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 检查企业安全检查是否正确保持与实施： 1.检查记录中相关检查人员是否签名； 2.检查记录与计划是否相符，检查变更是否有变更说明； 3.检查记录存档情况； 4.检查出来的问题或隐患与整改记录是否一致。 | 五种检查每种4分。 1.负责人未按要求签名扣2分； 2.内容不符合要求扣1分； 3.检查的频次与项目不符合要求缺一次扣2分； 4.检查流于形式的，扣1分。 5查出的问题或隐患与整改记录不一致扣1分。 |  |  |  |
| 6.3 整改 （20） | 15 | 1.油库应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人和整改经费，并对整改情况进行验收，形成《安全隐患排查统计分析表》和隐患治理台帐。保存相应记录。 | 《安全生产法》第38条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查隐患整改台帐，是否包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容； 2.查整改是否开据通知单，各级隐患整改台帐是否与各级安全检查记录台帐相呼应； 3.相关作业风险分析是否进行完善。 | 1.未按要求建立隐患整改台帐，扣5分； 2.隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，扣3分，隐患整改台帐与安全检查记录不符合，扣3分； 3.相关作业风险分析不完善，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改实效，组织验收，并按要求上报或归档。 |  | 1.是否检查出来的问题都已经得到整改； 2.各主管部门负责人及相关人员是否在隐患整改通知单上签名确认。 | 抽查记录，凡主要负责人（或安全主任）未定期检查的，扣2分。 |  |  |  |
| 6.4 自评总结 （25） | 10 | 1.油库、各部门（岗位）应对年度安全工作情况进行总结、考核、评比。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看油库、各部门（岗位）近一年安全工作总结、考核、评比情况记录。 | 1.油库、部门（岗位）无年度安全工作总结、考核、评比记录，扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 2.油库应每年至少1次对本标准的运行、实施情况进行自评，提出进一步完善的计划和措施。 |  | 1.查企业自评次数； 2.查与自评报告相关的会议记录等； 3.查综合评判自评分数与体系运行过程中的有关记录是否相符； 4.查对自评问题的完善的计划和措施。 | 1.未建立自评管理制度的扣5分； 2.无对本标准运行进行自评和自评报告，扣15分； 3.对自评问题未提出进一步完善计划和措施，扣5分。 |  |  |  |
| 二、作业场所职业健康管理部分（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、作业场所职业健康管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 职业危害申报 （20） | 20 | 1.危险化学品储存如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业卫生管理部门申报，接受其监督。 | 《职业病防治法》第14条 | 考核企业是否已按《职业危害因素分类目录》逐一辨识职业危害因素，并如实完成申报，取得申报回执。 | 1.是否照国家有关规定，及时、如实向当地职业卫生管理部门申报，接受其监督。查申报记录或备案。未备案扣25分； 2.申报备案不全，漏报扣5分。 |  |  |  |
| 7.2 作业场所职业危害管理 （50） | 10 | 1.应制定职业危害防治计划和实施方案，并以文件下发。建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 | 《职业病防治法》第19条 | 1.查看职业危害防治计划和实施方案； 2.查看职业卫生档案和从业人员健康监护档案，档案与当前员工人数是否一致，是否定期体检。 | 1.无职业危害防治计划和实施方案。扣5分，未按计划实施扣5分； 2.无建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。扣5分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.库区布局合理，作业场所应符合GBZ1、GBZ2规定。职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；并有相关的检测记录。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007） | 1.查作业场所有无：1）防毒、防窒息；2）防暑；3）防寒；4）防噪声与振动；5）防非电离辐射（射频辐射）等设施和措施，工作环境是否符合GBZ2的要求。 2.查检测记录。 | 作业场所职业危害检测值应在国家规定标准范围内。不符合扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，库区和作业场所内不得住人；应将有害作业与无害作业分开； 高毒作业场所与其他作业场所隔离。 | 《职业病防治法》第13条 | 查看现场对照检查：经营场所除值班室、更衣室、换洗室外，不得设置非生产用房。 | ※1.库区内有人居住，否决本二级要素，即扣50分； 2.作业场所与生活区未分开。扣5分； 3.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分。 |  |  |  |
|  | 15 | 4.应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、洗眼、淋浴冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 | 《职业病防治法》第23条 | 1.查是否按照规定设置； 2.查是否定期检查，维护保养； 3.查看检查记录。 | 1.未设置报警设施、洗眼、淋浴冲洗设施、防护急救器具专柜的，扣5分； 2.未设置应急撤离通道和必要的泄险区扣3分； 3.未定期检查并记录，漏检一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.应严格执行作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《职业病防治法》第22-24条 | 1.查制度； 2.查检测资料档案； 3.现场查看有无设置检测点标识牌； 4.查有无公布检测结果； 5.要现场有无警示标志。 | 1.未制定相关制度，扣5分；制度中未包含有职业危害因素检测内容，扣5分； 2.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分； 3.未定期检测扣5分，漏检一处扣1分； 4、职业危害因素检测结果未现场告知，漏一个点扣1分； 5.作业岗位未设置警示标识和中文警示说明，扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 6.不得安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 | 《职业病防治法》第32条 | 查有关档案、资料。 | 抽查职业卫生档案和相关人员，若有职业禁忌症人员从事接触职业病危害的作业，扣5分。 |  |  |  |
| 7.3 劳动防护用品 （30） | 10 | 1.建立劳动保护用品采购、发放和使用的管理制度；并根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 | 《安全生产法》第37条《职业病防治法》第20条《劳动防护用品监督管理规定》第14、17条 | 1.查制度； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查记录。 | 1.未制定相关制度，扣5分； 2.未按标准提供个体防护用品和器具。扣5分； 3.无检查记录扣3分； 4.抽检从业人员，不正确或不佩戴个体防护用品和器具的，扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。 | 《职业病防治法》第23条 | 1.现场检查是否设置定点存放； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查维护记录。 | 1.个人不使用劳防用品和器具，扣1分。 2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,无专人管理扣2分。 3.各种劳防用品和器具未按要求定期检查和校验,或无记录扣2分。 4.安全管理部门无检查记录扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 | 《职业病防治法》第20条 《劳动防护用品监督管理规定》第19条 | 检查个体防护用品的管理是否规范、完善。 | 1.未建立台帐扣5分； 2.查劳动防护用品使用情况的检查记录，没有记录扣2分。 3.现场人员未按规定使用劳动防护用品上岗作业的扣2分。 |  |  |  |
| 三、现场管理部分（300分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、经营条件与安全设施（100） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 建构筑物安全条件 （15） | - | ▲1.油库与库外周围（或附属设施）居住区及公共建筑、工矿企业、交通线等的安全距离应符合《石油库设计规范》（GB50074-2002）等标准的要求。 | 《石油库设计规范》（GB50074 -2002）第4.0.7、4.0.8条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※1.油库或罐区和库外周围居住区及公共建筑、工矿企业、交通线等的安全距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | - | ▲2.油库内的设施、主要建筑物和构筑物等的平面布置和安全距离应符合《石油库设计规范》（GB50074-2002）等标准的要求。 | 《石油库设计规范》（GB50074 -2002）第5.0.1、5.0.3条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※库内设施的安全距离一处不符合要求，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 15 | 3.油库内生产性建筑物和构筑物的耐火等级、层数、面积应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《石油库设计规范》（GB50074-2002）的规定。 | 《建规》（GB50016- 2006）第3.3、3.4、3.5节、《石油规》第3.0.3条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | 油库内生产性建筑物和构筑物的耐火等级、层数、面积不符合标准规定，一处扣5分。 |  |  |  |
| 8.2 安全设施 （25） | - | ▲1.油库新、扩、改建工程和技术改造工程应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 《安全生产法》第24条 | 查项目建设“三同时”资料，《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。 | ※查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料, 否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 10 | ▲2.油库应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.5、5.6条 | 1.对（1）、（2）项，查阅检验报告； 2.防爆膜查出厂合格证及更换记录； 3.对（3、4、5项，查调试记录； 4.对（6）项，查现场和设备档案。 5.对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 | 安全设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣2分，直至扣完本二级要素分为止。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.机械设备的运动（转动）部件、传动（传输）装置应安装有防护装置，或采取有效的防护措施。设备设施的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合相关标准的安全技术要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.、6章 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.仓库（罐区）等应安装可燃气体浓度检测探头，报警装置应安装在值班室。油品装卸场所宜安装能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪。 | 《建规》（GB50016- 2006）第11.4.2条。《石油规》（GB50074- 2002）第14.3.11条 | 现场检查。是否按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）第4、6章要求进行安装。 | 1.未安装扣3分；安装数量不足，一处扣1分； 2.未安装静电接地报警仪扣3分； 3.报警装置未安装在值班室扣3分。 |  |  |  |
| 8.3 消防安全设施 （25） | 5 | ▲1.油库内道路的设计应符合下列规定：（1）油库油罐区应设环行消防道路，四五级石油库山区或丘陵地带的石油库油罐区，亦可设有回车场的尽头式消防道路；（2）油罐中心与最近的消防道路之间的距离不应大于80m，相邻油罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防通道；（3）消防道路与防火堤外堤脚线之间的距离不宜小于3m；（4）汽车油罐车装卸设施和油桶灌装设施必须设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防道路；（5）一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于6m,其他级别石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于4m；（6）一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的转弯半径不宜小于12m。消防车道应保持畅通，有2个出入口，不应设置妨碍消防车作业的障碍物。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第5.0.9、5.0.10条 | 现场检查。 | 1. 石油库油罐区未设环行消防道路，尽头式消防车道未设置回车道、回车场或回车道、回车场设置不符合要求，扣2分； 2.消防车道与油罐、防火堤等的距离不足扣2分； 3.消防车道的宽度达不到要求，一处扣1分； 4.安全出口不符合要求，扣1分； ※5.消防车道设置障碍物或被堵塞，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.油罐应设置泡沫灭火设施和消防冷却水系统，泡沫灭火设施和消防冷却水系统应符合相关标准的规定。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.1.2、12.1.5条 | 对应标准，进行现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.油库所属的油品装卸码头等应配置移动喷雾水炮等消防设施。 | 《石油规》（GB50074 -2002）第12.1.6条 | 对应标准，进行现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.油库应满足库区的消防用水，库区的消防给水系统应保持充水状态；消防给水管道应环状敷设，进水管道不应少于2条；消防冷却水系统应按规定设置消火栓。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.2.4、12.2.5、12.2.14条 | 对应标准，现场检查。 | 1.库区的消防给水系统未保持充水状态，扣2分； 2.消防给水管道非环状敷设或进水管道少于2条，扣2分； 3.未按规定设置消火栓，一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.油库消防泵的设置应符合下列规定： （1）一二三级石油库的消防泵应设2个动力源；（2）消防冷却水泵泡沫混合液泵应采用正压启动或自吸启动，当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于45s；（3）消防冷却水泵、泡沫混合液泵应各设1台备用泵，当水泵与混合液泵的压力流量接近时，可共用1台备用泵；四五级石油库可不设备用泵。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.2.11条 | 对应标准，现场检查。 | 1.一二三级石油库的消防泵未设2个动力源扣2分； 2.应配置备用泵未配置或配置数量不足，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.油库设有消防水池时其补水时间不应超过48h，水池容量大于1000m3时，应分隔为2个池，并应用带阀门的连通管连通。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.2.13条 | 对应标准，现场检查。 | 1.未设置消防水池扣1分； 2.设置不符合要求，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 7.油库应按规定配置灭火器： （1）控制室、电话间、化验室宜选用二氧化碳灭火器，其他场所宜选用干粉型或泡沫型灭火器；（2）灭火器材配置应执行现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定，且还应符合下列规定：①油罐组按防火堤内面积每400m2应设1具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过6具时可设6具；②石油库主要场所（罐区、桶装油品库房、油泵房、灌油间、汽车装卸油场地、油品装卸码头）应按规定设置相应数量的灭火毯、灭火砂等。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.4.2、12.4.3条 | 对应标准，现场检查。 | 一处不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 8.消防设施、器的材的放置应符合要求，有明显的指示标志，并定期组织检验、维护和检查，明确保养责任人，确保完好有效。不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮挡和上锁。 | 《消防法》第28条 | 现场核查。 | 1.放置不符合要求或无明显标志，一处扣1分； 2.无维护保养记录一处扣0.5分；未落实保养责任人，一处扣0.5分； 3.损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮挡、上锁，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.油库内应设消防值班室，消防值班室内应设专用受警录音电话；储油区、装卸区和辅助生产区的值班室内应设火灾报警电话和户外手动报警设施。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.6.1、12.6.3条 | 现场核查。 | 一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 10.仓库、总配电间、发电房、消防泵房的出口处应设置消防应急照明灯具。 | 《建筑设计防火规范》第11.3.1条 | 现场核查。 | 应设应急照明灯具的，一处未设置扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 11.油库应设置事故应急收容池。 | （安监总危化[2006]10号） | 现场核查。 | 1.未设置事故应急收容池的扣2分； 2.设置不符合要求的扣1分。 |  |  |  |
| 8.4 特种设备 （10） | 1 | 1.油库应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 | 1.查有无特种设备安全管理制度； 2.制度内容是否符合《条例》要求。 | 1.未建立特种设备管理制度，扣1分； 2.制度不符合《条例》要求，一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.油库应建立特种设备台帐和档案。 | 《监察条例》第26条 | 查台账和有关档案。 | 查特种设备分类台账，并核对档案；无档案、台账，扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，油库应当向有关特种设备监督管理部门登记注册。 | 《监察条例》第25条 | 查特种设备登记注册的的相关资料和使用登记证。 | 查特种设备的使用登记证，一台设备不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.油库应对在用特种设备进行维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 | 《监察条例》第27条 | 查特种设备日常维护保养记录。 | 查维修保养记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.油库应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 | 《监察条例》第27条 | 1.查阅特种设备定期校验、检测报告和维修记录； 2.现场抽查校验情况。 | 查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.油库应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。油库应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 | 《监察条例》第28条 | 1.特种设备定期检验、检测报告； 2.抽查现场的合格证； 3.未检测的特种设备需提供企业报废及质监部门的停用、注销等相关资料。 | 1.查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣0.5分； 2.查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 7.油库特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 | 《监察条例》第30条 | 1.现场检查和查阅相关资料； 2.查阅相关报废、注销审批资料。 | 1.特种设备存在严重事故隐患仍在使用的，扣1分； 2.查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 8.5 电气安全 （25） | 2 | 1.输油作业的供电负荷等级宜为三级，不能中断输油作业的油库供电负荷等级应为二级，一二三级油库应设置供信息系统使用的应急电源。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第14.1.1条 | 现场检查和查阅相关资料。 | 1.供电负荷不符合要求，扣2分； 2.应设置供信息系统使用的应急电源，未设置扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲2.油库内建筑物构筑物爆炸危险区域的等级及各种电气设备选型应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计要求。电动机、变压器（包括起动用）、电抗线圈（包括起动用）、仪表用互感器、控制开关（箱）及按钮、灯具、插接装置、接线箱（盒）、电气测量表计、信号、报警装置等均应符合防爆结构的选型规定。禁止乱拉乱接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.2、5.2.3条 | 现场检查。对照相关爆炸和火灾危险环境的电气标准进行现场检查。 | ※1.各种电气设备选型有一处不符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计要求的，否决本二级要素，即扣25分。 2.防爆电气的选型不符合要求，一处扣1分。 3.在火灾爆炸危险场所乱拉乱接的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.变电所、配电所（配电室）和控制室应符合下列要求：①布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。②设置防雨、防蛇、鼠、鸟等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；电缆沟应采取防、排水措施。③配电盘应有操作平台和绝缘垫。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.7条 | 现场检查。 | 1.变电所、配电所（配电室）和控制室的布置不符合要求的，一处扣1分； 2.无防雨（水）、排水、防小动物等措施，一处扣1分。 3.配电盘无操作平台或绝缘垫，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.生产、生活用的电气设备、临时用电的电气设备、开关插座等必须安装剩余电流动作保护装置（末端保护），且电源端的剩余电流动作保护装置应满足防触电防接地故障引起电气火灾的要求。 | 《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92） 第4.5条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.爆炸和火灾危险环境电气线路应符合下列要求：（1）石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并宜采用直埋或电缆沟充砂敷设，直埋电缆的埋设深度一般地段不应小于0.7m，在耕种地段不宜小于1.0m，在岩石非耕地段不应小于0.5m，电缆不得与输油管道热力管道同沟敷设。（2)敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃材料严密堵塞。（3) 电缆与地上输油管道同架敷设时该电缆应采用阻燃或耐火型电缆且电缆与管道之间的净距不应小于0.2m；（4)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。（5)低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。（6)电缆应采用铜芯电缆，在架空桥架敷设时采用阻燃电缆。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.8条 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第14.1.5、14.1.6条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.爆炸和火灾危险环境的配线应符合下列要求：（1）应采用明设塑料护套电缆或钢管配线方式。（2）电缆线路不应有中间接头。（3）钢管应采用镀锌焊接钢管，管子连接口对Dg2.5mm及以下的钢管螺纹旋合不应小于5扣，对Dg32mm及以上的不应小于6扣并有锁紧螺母。钢管配线的电气线路必须作好隔离密封措施。（4）与电气设备的连接处宜采用挠性防爆软管连接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.9、2.5.10、2.5.11条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下方不得堆放可燃物。 | 《用电安全导则 》（GB/T 13869-2008） 第6.5条 《爆规》第4.3.2条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | - | ▲8. 10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。 | 《爆规》（GB50058 -92）第2.5.14条 | 现场检查。 | ※库区（罐区）与架空电力线的最近水平距离小于电杆（塔）高度的1.5倍的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.钢油罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处；易燃油品泵房棚、装卸易燃油品的鹤管和油品装卸栈桥站台等均应做防雷接地，接地点不应少于2处。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第14.2.1、14.2.11、14.2.13条 | 现场检查。 | 1.钢油罐、易燃油品泵房棚、装卸易燃油品的鹤管和油品装卸栈桥站台等接地不符合要求，一处扣2分。 ※2.防雷装置和接地装置未按要求检测的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 10.在火灾爆炸环境的所有金属构件均应做等电位连接和可靠接地，并均应直接接到防雷电感应的接地干线的装置上：1）建筑物上门（窗）框架、金属构架、通（排）风管、烟囱、放散管、呼吸阀等；2）机械设备、金属的地面，储罐上的放散管、呼吸阀、量油孔以及梯子、防滑踏步和栏杆等金属构件；3）电气设备的金属外壳、金属配线管及其配件、电缆桥架、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分；4）易燃液体管道、鹤管、钢栈桥等；5）移动式设备及工具，应采用电瓶夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头或磁力连接器等器具连接，不应采用接地线与被接地体相缠绕的方法。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）第3.3.2、3.3.7条等 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 11.输送易燃液体和有静电产生的物料管道应采取防静电措施：1）装、卸易燃易爆物品的连接软管应采用导静电耐油胶管；2）金属配管中间的非导体管段应进行跨接，两端的金属管应分别与接地干线相连；3）平行敷设于地上或管沟的金属管道其净距小于100mm时应每隔30m用金属线跨接，管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH3097－2000）第4.3.2、4.3.6条 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第14.2.4条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 12.等电位连接或接地，应采用截面不宜小于50×10（mm）的金属接地板或截面不小于6 mm2的铜芯软绞线（或软铜编织线）跨接。电位连接带的连接导体最小截面不应小于 50mm2；管道的法兰连接处应跨接，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《防雷规范》（GB50057-94，2000年版）第6.3.4条；《静电接地规范》（SH3097－2000）第3.5.1条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 13.下列作业场所应设消除人体静电金属棒（球）装置：（1）甲、乙类仓库的门外；（2）泵房的门外；（3）储罐的上罐扶梯入口处；（4）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处等。（5）码头上下船的出入口处。 | 《静规》（SH3097－2000）第4.2.5-4.5.2条；《油规》（GB50074-2002）第14.3.13条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 14.火灾爆炸危险环境内的电气设备接地除执行有关规定外，仍应符合下列要求：1）按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分仍应进行接地：①在不良导电地面处，交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；②在干燥环境，交流额定电压为127v及以下，直流电压为110v及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；③安装在已接地的金属结构上的电气设备。2）爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。3）接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。4）电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置，与建筑物上的避雷接地装置可合并设置。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.15条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
| 9、装置与库区管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 生产装置设备设施 （10） | - | ▲1.油库的设备设施应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 | 《安全生产法》第22、31条 | 1.按国家产业政策判定其时间界限。 2.根据行业特点进行检查。 | ※采用淘汰落后的工艺、设备的，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.油库应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2条 | 建立安全设施管理台帐，注明安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。 | 1.无安全设施管理制度或台帐，扣3分； 2.抽查安全设施管理制度和台帐，不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.油库的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 |  | 查安全设施有无专人负责管理，查定期检查、维护、保养记录。 | 1.无专人管理，扣3分； 2.未按规定进行检查和维护保养，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.油库应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 |  | 查台帐及相关校准报告和维护记录。 | 1.无监视和测量设备台帐扣4分； 2.安全设施未定期校准和维护，扣4分； 3.一般的监视和测量设备未定期检验的，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.2 关键装置及重点部位 （5） | 2 | 1.油库应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导联系点管理机制。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5条 | 1.油库领导指公司级领导。 2.联系点是否设置领导安全监督责任牌。 3.关键装置、重点部位的界定是否准确。 | 1.未制定管理制度，扣1分。 2.无记录，扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。 |  | 1.油库领导关键装置、重点部位联系、承包制度有无具体的职责要求，并以告知牌示意挂在联系点上； 2.根据这6个要求，联系人有无落实。 | 1.查制度和联系人，不符合要求的，扣1分； 2.无记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 |  | 查联系人是否每月至少一次到联系点进行安全活动，查安全活动记录，应有意见、工作指示、签字。 | 一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.油库应建立关键装置、重点部位档案，建立公司、管理部门、车间及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 |  | 1.关键装置重点部位管理制度有无相关部门、人员的职责； 2.查相关的记录。 | 1.档案不全的，一项扣0.5分； 2.无落实各级组织的职责和监控机制记录，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.3 工艺安全 （25） | 5 | 1.油库操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：(1)化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；(2)工艺信息：流程图、最大储存量、储存参数安全上下限值；(3)设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 到经营岗位抽查现场操作人员对本岗位这三类信息的掌握情况。 | 一人次不熟练扣1分。 |  |  |  |
|  | - | ▲2.涉及首批重点监管的危险化工工艺的,应按国家和省市的有关规定认真落实自动化控制改造工作。 | 国家局〔2009〕116号，省安监局〔2010〕274号文 | 对照国家安监总管三〔2009〕116号和粤安监〔2010〕274号文件要求，对现场逐一进行检查。 | ※1.未进行自动化控制改造的，否决本一级要素，即扣100分。 2.不涉及按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.油库应对工艺过程进行风险分析： （1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 查工艺过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。 | 无工艺过程风险分析记录，扣5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.油库在油品装卸前应进行检查确认，是否符合安全要求。 |  | 查操作规程及检查记录。 | 检查确认记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.装置发生紧急情况处理时应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）储罐、管路或机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 1.查事故应急处理预案或操作规程有无此项要求。 2.抽查岗位人员是否熟知报告程序、处置措施。 | 1.预案或规程编制不全扣2分， 2.岗位人员不熟知扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | ▲6.油泵房、管道泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 现场检查，查装置现场的泄压系统或排空系统排放的危险化学品是否引至安全地点并得到妥善处理。 | 发现一处不符合扣3分，直至扣完本二级要素25分为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.油库操作人员应严格执行操作规程，对油品装卸及其运行出现的偏离情况及时分析，保证油品装卸的参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 |  | 1.查工艺规程或操作规程、查操作记录； 2.现场询问操作人员。 | 1.未严格执行操作规程，每发现一处扣1分； 2.工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。 |  |  |  |
| 9.4 库区储存安全 （40） | 2 | ▲1.罐区的类型、罐组和罐组内的布置和罐与罐之间的防火距离等应符合标准的规定。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第5、6章 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | ※罐区的类型、罐组和罐组内的布置和罐志与之间的防火距离等一处不符合标准要求，否决本二级要素，即扣40分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.储罐附件的设置应符合下列规定：（1）储罐应装设进出油接合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量油孔和通气管等基本附件。 （2）下列储罐的通气管上必须装设阻火器：①储存甲、乙、丙A类易燃液体的固定顶储罐；②储存甲、乙类易燃液体的卧式储罐；③储存丙A类易燃液体的地上卧式储罐。 （3）储存甲、乙类易燃液体的固定顶储罐和地上卧式储罐的通气管上应装设呼吸阀。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第6.0.12条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.储罐未装设进出料接合管、排污孔、放水阀、人孔、量油孔和通气管等，一处扣2分； 2.应安装阻火器的通气管未安装的，一处扣2分； 3.通气管上应装设呼吸阀未安装的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.地上立式储罐应设液位计和高液位报警器，频繁操作的储罐宜设自动联锁切断进料装置。等于和大于50000m3的储罐尚应设自动联锁切断进油装置。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第6.0.14条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.地上立式储罐未设液位计和高液位报警器的，一处扣2分； 2.应设自动联锁切断装置未设置的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.液体储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第6.0.16条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 未采用挠性或柔性连接，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.地上储罐应设梯子和栏杆，高度大于5m的立式储罐应采用盘梯或斜梯，拱顶储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步、边缘有护栏，且牢固。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第6.0.13条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 梯子、踏步和栏杆一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.罐区内防火堤的设置、罐壁至防火堤内堤脚线的距离、防火堤内的有效容量、集水设施等应符合《石油库设计规范》的要求。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第6.0.8、6.0.9条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.罐区内防火堤的设置、罐壁至防火堤内堤脚线的距离、防火堤内的有效容量、集水设施等不符合要求，一处扣1分。 2.连接集水设施的雨水排放管道未从防火堤内地面以下通出堤外，或未设置安全可靠的截油排水装置，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.泵房（棚）的设置应符合下列规定：（1）泵房应设外开门，且不宜少于2个，其中1个应能满足泵房内最大设备进出需要。建筑面积小于60m2时可设1个外开门；（2）泵房和泵棚的净空不应低于3.5m。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第7.0.2条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 泵房的设置不符合要求，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 8.输油泵应按要求设置：（1）输送有特殊要求的油品时，应设专用输油泵和备用泵； （2）同时操作的油泵不多于3台时，可设1台备用泵，多于3台时，备用泵不应多于2台。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第7.0.3条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 未按规定设置备用泵，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.泵站的油气排放管的设置应符合下列规定：1）管口应设在泵房（棚）外；2）管口应高出周围地坪4.0m及以上；3）设在泵房（棚）顶面上方的油气排放管，其管口应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上；4）管口与配电间门、窗的水平路径不应小于5.0m；5）管口应装设阻火器。没有安全阀的容积泵的出口管道上应设置安全阀。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第7.0.5、7.0.6条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 泵站的油气排放管的设置不符合要求，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 10.卸油系统，应采用密闭管道系统，当采用上装鹤管向汽车油罐车灌装上述液体时，应采用能插到油罐车底部的装油鹤管，提出时有接油盒。装卸车流速不得大于4.5m/s。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第8.1.10条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.未采用密闭管道卸油系统，一处扣1分； 2.装卸车流速超过4.5m/s的，扣2分； 3.装油鹤管提出时无接油盒的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 11.向汽车油罐车灌装甲、乙、丙A类油品宜在装车棚（亭）内进行，甲、乙、丙A类油品可共用一个装车棚（亭）；汽车油罐车的油品灌装宜采用泵送装车方式；装卸易燃液体应有计量措施，计量精度应符合国家有关规定。汽车油罐车的易燃液体灌装宜采用定量装车控制方式。车辆进入作业区应加装有效的火花熄灭器。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第8.2.1-8.2.4条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.无计量一处扣1分； 2.计量精度不符合国家有关规定，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 12.码头的油品装卸设施应与设计船型的装卸能力相适应，码头的建造材料应采用非燃烧材料（护舷设施除外），在输油管道位于岸边的适当位置应设紧急关闭阀。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第8.3.7、8.3.9、8.3.10条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 不符合要求。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 13.管道的敷设应符合下列规定：（1）油库围墙以内的输油管道宜地上敷设，热力管道宜地上或管沟敷设；（2）地上或管沟内的管道应敷设在管墩或管架上，保温管道应设管托；（3）管沟在进入油泵房、灌油间和油罐组防火堤处，必须设隔断墙；（4）埋地输油管道的管顶距地面，在耕种地段不应小于0.8m，在其他地段不应小于0.5m。埋地管道要有明显的走向标志，并按规定时间开挖检查。（5)地上或管沟内的管道以及埋地管道的出土端，应采取补偿和锚固措施。（6）管道穿越、跨越库内铁路和道路时，或与铁路、道路平行布置时，其安全距离应符合标准的规定。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第9.0.2、9.0.3、9.0.4、9.0.5条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 管道的敷设不符合标准要求。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 14.管道之间的连接应采用焊接方式，有特殊需要的部位可采用法兰连接。输油管道上的阀门应采用钢制阀门。不放空、不保温的地上输油管道应在适当位置设置泄压装置。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第9.0.6、9.0.7、9.0.8条 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 1.管道的连接不符合要求，一处扣1分。 2.不放空、不保温的地上输油管道未设置泄压装置扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 15.桶装灌装油泵房、灌桶间、重桶库房可合并设在同一建筑物内，对于甲、乙类油品，油泵与灌油栓之间应设防火墙。甲、乙类油品的灌桶间与重桶库房之间应设无门、窗、孔洞的防火墙。油桶灌装设施的平面布置和灌装方式应符合下列规定：1）空桶堆放场、重桶库房（棚）的布置应避免油桶搬运作业交叉进行和往返运输；2）灌装油罐、灌桶操作、收发油桶等场地应分区布置，且应方便操作、互不干扰。3）甲、乙、丙A类油品宜在灌油棚（亭）内灌装，并可在同一座灌油棚（亭）内灌装；润滑油宜在室内灌装，其灌桶间宜单独设置；灌装200L油桶为甲、乙、丙A类油品的时间为1 min；润滑油宜为3min；灌油枪出口流速不得大于4.5m/s。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第10.1、10.2节 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 对照标准要求，一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 16.空、重桶的堆放应满足灌装作业及油桶收发作业的要求，空桶的堆放量宜为1 d的灌装量,重桶的堆放量宜为3d的灌装量。重桶应堆放在库房（棚）内，重桶库房（棚）应符合下列规定：1）当甲、乙类油品重桶与丙类油品重桶储存在同一栋库房内时，两者之间应设防火墙；2）甲、乙类油品的重桶库房不得建地下或半地下式；3）重桶库房应为单层建筑，当丙类油品的重桶库房采用二级耐火等级时，可为双层建筑；4）油品重桶库房应设外开门，丙类油品重桶库房可在墙外侧设推拉门，建筑面积大于或等于100m2的重桶堆放间，门的数量不应少于2个，门宽不应小于2.0m，并应设置斜坡式门槛，门槛应选用非燃烧材料，且应高出室内地坪0.15m。 油桶的堆码应符合下列规定：1）空桶采用卧式堆码，堆码层数宜为3层，不得超过6层；2）重桶应立式堆码，机械堆码时，甲类油品不得超过2层，乙类和丙A类油品不得超过3层，丙B类油品不得超过4层，人工堆码时各类油品均不得超过2层；3）运输油桶的主要通道宽度不应小于1.8m，桶垛之间的辅助通道宽度不应小于1.0m，桶垛与墙柱之间的距离应为0.3～0.5m。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）第10.3.1、10.3.3节 | 询问有关人员，对照标准进行现场检查。 | 对照标准要求，一处不符合扣1分。 |  |  |  |
| 9.5 危害告知 （20） | 4 | ▲1.油库应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：（1）名称，包括别名、英文名等；（2）存放、生产、使用地点；（3）数量；（4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）安全技术说明书与安全标签。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 查危险化学品档案是否真实、规范、全面，品种是否齐全。 注：本项普查范围包括所有的化学品，不仅仅限于危险化学品。 | ※1.未建立危险化学品档案，否决本二级要素，即扣20分； 2.档案缺一种危险化学品，扣1分； 3.档案内容不全，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.储罐（仓库）的物品应有中文的物品名称、灭火方法等内容的标志牌。危险化学品的包装内应当附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第14条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.包装上无与物品名称相一致中文名称的标志牌的，一处扣1分； 2.无与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和化学品安全标签的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.油库采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。销售危险化学品时，应提供危险化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第30条 | 查该企业所采购的危险化学品一书一签是否齐全。 | 1.采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣2分； 2.采购的危险化学品，缺一种安全技术说明书或安全标签，扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.油库应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 | 《危险化学品安全管理条例》第47条 | 现场验证和查相关资料。 | 1.未设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣2分； 2.安全技术说明书或安全标签上的应急咨询电话与其不一致的，扣2分； 3.查值班人员情况，一项不符合扣0.5分； 4.没有条件设立的，未委托急咨询服务代理，不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.油库应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解经营过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 | 《安全生产法》第36条 | 1.查企业现场的危害告知是否规范、有效，能否满足企业实际情况的需要； 2.有无MSDS培训记录； 3.抽查员工是否掌握相关的信息。 | 1.无宣传培训记录、现场标识牌等，一项不符合扣1分； 2.无宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 10、作业安全（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 检维修 （20） | 4 | 1.油库应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6条 | 1.查阅检维修管理制度是否有日常检维修和定期检维修管理等内容； 2.查相关的检维修记录。 | 1.未制定相关制度，扣4分； 2.制度或记录不完善，每一项扣1分； |  |  |  |
|  | 4 | 2.油库应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 |  | 1.查有无年度检修计划； 2.查是否落实“五定”。 | 1.无年度综合检维修计划，扣4分； 2.计划中未落实“五定”，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 |  | 查检维修计划、记录及现场。 | 1.无安全设施检维修计划，扣4分； 2.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.油库在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前：⑴进行危险、有害因素识别；⑵编制检维修方案；⑶办理设备设施、管线交付检维修手续；⑷对检维修人员进行安全培训教育；⑸检维修前对安全控制措施进行确认；⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；⑺办理各种作业许可证。 2）对检维修现场进行安全检查。 3）检维修后办理检维修交付手续。 |  | 查检维修记录及交付手续是否符合要求。 | 查检维修记录和现场、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.油库应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；（10）其他危险性作业。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.1条 | 按照相关要求检查作业许可管理制度及其作业票证的程序、内容记录情况。 | 1.每缺一项作业证扣2分； 2.未履行严格的审批手续，每缺一项作业扣2分； 3.无危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项作业扣2分。 |  |  |  |
| 10.2 拆除和报废 （10） | 3 | 1.油库应严格执行装置设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 1.查有无制度、方案和审批手续； 2.查有无危险有害因素识别； 3.查拆除的相关记录。 | 1.未制定有关制度或无记录，扣3分； 2.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分； 3.查制度和记录、抽查相关人员，一项不完善扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.油库凡需拆除的储罐、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和拆除记录、抽查相关人员，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.油库欲报废的储罐、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和记录、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.3 作业 环节 （20） | 3 | 1.油库应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，设置防毒面具柜等，规范现场人员作业行为。作业场所应设置如下安全标志：（1）在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志；（2）在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志；（3）在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 1.有无制度； 2.有无进行危险危害辨识、制定安全措施； 3.作业现场有无具体落实； 4.有无相应的作业许可证。 | 1.现场未按规定设置安全标志，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.现场，未按要求配置消防设施，一处不符合扣1分； 5.作业人员未按要求正确穿戴安全防护用品，一人不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.油库作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 对照相关的法规和制度要求检查作业现场和记录，有无“三违”现象。 | 1.作业人员存在“三违”现象，一人次扣1分； 2.无作业现场按缺项处理。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.油库作业人员在进行10.1.5中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 |  | 查阅许可证记录或检查现场作业人员是否执行10.1.5要素的规定。 | ※未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.油库作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 |  | 现场检查或查阅相关记录，看作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。 | 1.未配备、使用安全防护用品或无监护人员，一项扣1分； 2.抽查监护人员，不熟悉基本救护技能和作业现场应急处理知识，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.油库应保持作业环境整洁，物品、工具堆放整齐，管道、原料桶、储罐、机泵无渗漏，作业区和通道有分区和标示。 |  | 现场检查。 | 不整洁，无实行定量管理。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.油库同一作业区域内有两个以上承包商进行经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 查阅安全协议、作业方案，并进行现场检查有无落实或查阅相应的作业许可证有无指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 1.无组织或无监督承包商之间签订安全生产协议扣2分； 2.对承包商施工现场无进行安全检查或无安全检查记录。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.进入厂区的所有机动车辆，必须安装防火罩，按指定线路行驶；进入甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车应是防爆型的。进入丙类物品库房的电瓶车、铲车应装有防止火花溅出的安全装置；机动车装卸货物后，不准在库区、库房，货场内停放和修理。 | 《仓库防火安全管理规则》第27-31条 | 1.查作业现场。 2.重点关注进入防火防爆区域的车辆是否符合本项要求 | 1.进入库区的机动车辆，未安装防火罩或未按指定线路行驶的，一处扣2分； 2.进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车非防爆型的，一处扣2分。 3.在库区、库房、货场内停放和修理的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 8.库区（罐区）、仓库禁止使用能产生火花的工具（如铁质的开桶匙等）。修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物品时，应使用不发生火花的铜制、合金制或其他工具，禁止使用塑胶扫把。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.7条 | 现场检查。 | 1. 库区（罐区）、仓库使用铁质的开桶匙或工具，一处扣1分； 2.易燃易爆场所使用塑胶扫把，一和处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.现场操作人员在岗位操作和搬运、装卸等对人身有毒害及腐蚀性的作业时，应根据其危险特性，穿戴相应的劳动防护用品。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.5条 | 现场检查。 | 发现一人未按要求穿戴相应的劳动防护用品的，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 10.油库应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。装卸、搬运危险化学品时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.4条 | 1.查管理上是否有制度、人员是否有经过培训，持证上岗，作业是否规范； 2.查阅危险化学品运输业务外包协议书等相关资料。 | 1.未制定相关制度，扣2分； 2.查现场，运输、装卸作业不符合要求的，一人次扣1分。 |  |  |  |
| 10.4 承包商与供应商 （15） | 8 | 1.油库应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。油库应与选用的承包商签订安全协议书。 | 《安全生产法》第41条；《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.4条 | 1.查承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等是否进行管理； 2.是否与承包商之间签订了安全消防协议书。 | 1.一项内容不符合扣2分； 2.未签订扣2分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.油库应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.4条 | 1.查供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等是否进行管理； 2.是否定期识别与采购有关的风险。 | 1.一项不符合扣2分； 2. 查识别记录一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.5 变更 （15） | 10 | 1.油库应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.5条 | 1.查是否有制度（或程序）； 2.制度有无执行； 3.查变更记录（重点关注工艺技术、设备设施的变更）是否按照制度及规范的要求执行。 | 1.无变更管理制度，扣3分； 2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台帐、档案，查管理变更。不符合扣1分； 3.未履行审批及验收程序及实施情况，一项不符合扣1分； 4.查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员。不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油库应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 |  | 1.查变更申请的进行风险评估，不可接受的风险有无控制措施； 2.查变更验收控制措施有无落实或实施。 | 1.未进行风险分析，扣1分。 2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，一处扣1分。 |  |  |  |
| 10.6 警示 标志 （20） | 4 | 1.油库应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，扣4分。 2.标志不醒目，一处扣1分； 3.安全标志不符合要求，一处扣1分 |  |  |  |
|  | 3 | 2.油库应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.查现场是否设置安全警示标志； 2.内容是否符合要求。 | 1.警示标志不符合要求。一处扣1分； 2.无安全警示标志扣3分。 3.无重大危险源，按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.总配电间、发电房、消防泵房等应设置相应的警示标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.2条 | 现场检查。 | 1.安全警示标志不符合规定或不醒目，一项扣1分。 2.现场缺少一个警示标志，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.油库应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 现场检查。 | 未按有关规定设置限速、限高、禁行等标志。一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.油库应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识和告知牌。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.现场检查，是否设置警示标识和告知牌。 2.有无在醒目位置设置公告栏，告知的内容是否符合要求。 | 1.未设置警示标识和告知牌，一处扣1分； 2.公告栏内容不清楚、醒目，一处场所不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.油库在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 检查检修等作业现场是否符合要求。 | 作业现场未设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 7.油库应按有关规定在经营区域设置风向标。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 是否按有关规定在经营区域设置风向标，未按规定设置扣1分。 | 1.有无按照规定设置风向标； 2.全库所有场所是否能够观察到风向标。 |  |  |  |

说明：

1、本表中标注有▲、※的表示否决项；

2、根据油库实际，不涉及本评定标准中相关二级要素或三级要素内容时，按缺项处理。

3、各二级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。

4、评估得分值折算方法如下：总分＝各项目实得分之和×［1000÷（1000-各缺项分之和）］。

5、等级划分：

- （1）评定的分值为900分以上（含900分）者为A级；

（2）评定的分值为600至899分（含600分）者为B级；

（3）评定的分值为599及以下者为C级。

龙岗区危险化学品经营单位（油库）安全管理分级评定表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 分级评语和结论： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油库主要负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 行业类别： |  |  | 从业人数： |  |  |  |  |  |
| 评 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定指标 | 总 分 | 应得分 |  | 实得分 | 评定分 | 评定人签名 |  |  |
| 安全生产责任制 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规与管理制度 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训教育 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故管理与应急处置 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全检查与自评 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营条件与安全设施 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置与库区管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业安全 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果：（A、B、C级） | A级□ B级□ C级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在否决项： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收小组成员（签名）               、